## 封-1招标工程量清单
东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电
工程
招 标 工 程 量 清 单
北海湾春投资开发有限公司
招 标 人:
(单位盖章)
广西蓝蜘蛛工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 北海湾春投资开发有限公司 |  | 广西蓝蜘蛛工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：1、工程位于广西北海市，东盟国际商贸城B地块居民生活配电房的4#、5#一户一表用电总容量为1600kVA，充电桩用电总容量为1000kVA，公共专变总容量为500kVA，本次计算范围为4#~5#楼一户一表部分：10kV开闭所（接火点）至一户一表电表箱止；公共专变部分：10kV开闭所（接火点）至专变低压配电柜止；充电桩专变部分：10kV开闭所（接火点）至充电桩表箱止。
二、编制依据：
（1）本工程的勘察、设计文件及相关的标准、规范、技术资料；
（2）招标文件中的工程量清单及相关计价要求；
（3）清单依据《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则-修订本》-（GB50854~50862-2013）；
三、其他需要说明的问题：
1.本项目采用一般计税法；
2.外接电利用原有室外管沟、电缆井敷设，室外管沟、电缆井不在本次计算范围；
3.专变图上的低压柜出线电缆不在本次计算范围；
4.配电房照明不在本次计算范围；
5.配电房回填深度暂按1.4m计算，考虑购土回填；
6.取消配电房地砖铺设，地面砖不在本次计算范围。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
1.1.2 | 东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
1.1.3 | 东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030401002001 | 干式变压器 SCB11-500kVA 1.11型及以上、Dyn11接线组组别； 2.高压调节范围:10±2x2.5%,调压接头数:5档。 3.含标志牌 | 台 | 1
2 | 030404004001 | 低压计量柜 1D1 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
3 | 030404004002 | 低压进线柜 1D2 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
4 | 030404004003 | 低压补偿柜 1D3 1.型号：GGJ系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
5 | 030404004004 | 低压出线柜 1D4 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
6 | 030404004005 | 低压出线柜 1D6 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
7 | 030404004006 | 低压切换柜 1D5 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
8 | 桂030413011001 | 砼变压器基础 1.100mm厚混凝土C15垫层 2.混凝土C25基础 | 座 | 1
9 | 桂030404037001 | 基础热镀锌槽钢 10# | m | 14.40
10 | 030403006001 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-1000A/4P | m | 2.24
11 | 030403007001 | 始端箱 (电流 A 以下) 1000 | 台 | 2
12 | 030403003001 | 带形铜母线安装（随设备带来，仅计安装费）TMY-4*（80*8） | m | 4.00
13 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量560KV.A以下） | 系统 | 1
14 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15 | 030414008001 | 母线、避雷器、电容器调试 母线系统 1 KV以下 | 段 | 1
16 | 030408008001 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 7
17 | 030408008002 | 防火堵洞 |  | 0.05
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
分部分项工程
| 4. | 一、高压线路部分
18 | 030411003001 | 热镀锌钢制金属桥架 300*150*1.2mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 137.21
19 | 030411003002 | 热镀锌钢制金属桥架 200*150*1.2mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 60.59
20 | 030413001001 | 桥架支架的制作、安装 材质:热镀锌角钢50*5 | kg | 915.68
21 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*120mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 406.05
22 | 030408001002 | 电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 74.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 03B001 | 电缆标志桩 采用C25预料混凝土 | 个 | 9
24 | 03B002 | 电缆标志牌 | 块 | 17
25 | 030414015001 | 10KV电缆试验 泄漏试验 | 根 | 5
26 | 030414015002 | 10KV电缆试验 交流耐压试验 | 根 | 5
27 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下截面120m㎡以下 | 个 | 2
28 | 030408006002 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下截面70m㎡以下 | 个 | 8
| 4. | 二、配电房内变配电部分
29 | 030401002002 | 干式变压器 SCB11-1000kVA 1.11型及以上、Dyn11接线组组别； 2.高压调节范围:10±2x2.5%,调压接头数:5档。 3.含标志牌 | 台 | 1
30 | 030401002003 | 干式变压器 SCB11-800kVA 1.11型及以上、Dyn11接线组组别； 2.高压调节范围:10±2x2.5%,调压接头数:5档。 3.含标志牌 | 台 | 2
31 | 030402017001 | 高压进线柜 1AH1 1.型号：HXGN15-10Q 2.规格：800*1000*2200 3.含柜内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
32 | 030402017002 | 高压变压器柜 1AH2~3 1.型号：HXGN15-10Q 2.规格：800*1000*2200 3.含柜内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 2
33 | 030402017003 | 高压变压器柜 1AH4 1.型号：HXGN15-10Q 2.规格：800*1000*2200 3.含柜内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
34 | 030402017004 | 高压计量柜 1AH5 1.型号：HXGN15-10Q 2.规格：800*1000*2200 3.含柜内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
35 | 030402017005 | 高压变压器柜 1AH6 1.型号：HXGN15-10Q 2.规格：800*1000*2200 3.含柜内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
36 | 030404004007 | 低压进线柜 1AA1、2AA1 | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌
37 | 030404004008 | 低压计量柜 1AA2、2AA2 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 2
38 | 030404004009 | 低压出线柜 1AA4、2AA4 1.型号：GGD系列 2.规格：1000*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 2
39 | 030404004010 | 低压进线柜 3AA1 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
40 | 030404004011 | 低压计量柜 3AA2 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
41 | 030404004012 | 低压出线柜 3AA4 1.型号：GGD系列 2.规格：1000*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
42 | 030404004013 | 低压动态无功补偿柜 1AA3、2AA3 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 2
43 | 030404004014 | 低压动态无功补偿柜 3AA3 1.型号：GGD系列 2.规格：800*600*2200 3.具体配置要求详见说明、系统图 4.含标志牌 | 台 | 1
44 | 桂030402020001 | 负控终端带TESAM安装及调试 | 台 | 1
45 | 030404036001 | 三相电度表 | 个 | 1
46 | 桂030413011002 | 砼变压器基础 1.100mm厚混凝土C15垫层 2.混凝土C25基础 | 座 | 3
47 | 桂030404037002 | 基础热镀锌槽钢 10# | m | 66.40
48 | 030403006002 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-2000A/4P | m | 2.23
49 | 030403006003 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-1600A/4P | m | 4.48
50 | 030403007002 | 始端箱 (电流 A 以下) 2000 | 台 | 6
51 | 030403003002 | 带形铜母线安装（随设备带来，仅计安装费）TMY-4*(100*10) | m | 2.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
52 | 030403003003 | 带形铜母线安装（随设备带来，仅计安装费）TMY-4*(80*10) | m | 5.20
53 | 030403003004 | 带形铜母线安装（随设备带来，仅计安装费）TMY-60*6 | m | 4.00
54 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 3
55 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 | 系统 | 1
56 | 030414002003 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 1
57 | 030414002004 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 20
58 | 030414008002 | 母线、避雷器、电容器调试 母线系统 1 KV以下 | 段 | 3
59 | 030408008003 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 21
60 | 030408008004 | 防火堵洞 |  | 0.10
61 | 03B003 | 配电房安健环标示牌 | 项 | 1
62 | 桂030413018001 | 防鼠板 600mm高钢板 | ㎡ | 3.42
63 | 03B004 | 绝缘胶垫 5mm | ㎡ | 19.00
64 | 030409002001 | 接地母线 镀锌圆钢水平地极φ16 | m | 73.50
65 | 030409002002 | 接地母线 热镀锌扁钢-50*5 | m | 192.09
66 | 030409001001 | 镀锌角钢垂直接地极 L50X5,L=2.5m | 根 | 9
| 4. | 三、一户一表部分
67 | 030404017001 | 住宅低压电缆分接箱 一进二出 1.规格：700×800×200(mm) 2.安装方式：距地1.2米安装 3.含箱内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 2
68 | 030404017002 | 住宅低压电缆分接箱 一进四出 1.规格：700×800×200(mm) 2.安装方式：距地1.2米安装 3.含箱内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 8
69 | 030404017003 | 10位电表箱4AW1~2、5AW1~2 1.安装方式：距地0.6~0.8米安装 2.含箱内元器件，其中箱内电表不计材料费，仅计安装费 3.具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 4
70 | 030404017004 | 15位电表箱4AW3、5AW3 1.安装方式：距地0.6~0.8米安装 2.含箱内元器件，其中箱内电表不计材料费，仅计安装费 3.具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 2
71 | 030404017005 | 16位电表箱4AW5~4AW18、5AW5~5AW18 1.安装方式：距地0.6~0.8米安装 2.含箱内元器件，其中箱内电表不计材料费，仅计安装费 3.具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
72 | 030411003003 | 热镀锌钢制金属桥架 500*200*1.5mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 194.18
73 | 030411003004 | 热镀锌钢制金属桥架 300*200*1.2mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 87.60
74 | 030411003005 | 热镀锌钢制金属桥架 200*150*1.2mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 414.28
75 | 030413001002 | 桥架支架的制作、安装 材质:热镀锌角钢50*5 | kg | 667.62
76 | 03B005 | 防火泥 |  | 0.32
77 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*185+1*95mm2 1.敷设方式：沿桥架垂直敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 261.68
78 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJV-1kV-4*185+1*95mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 475.20
79 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJV-1kV-4*120+1*70mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 182.49
80 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50mm2 1.敷设方式：沿桥架垂直敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 152.83
81 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 798.70
82 | 030408001008 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*70+1*35mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 47.44
83 | 030408006003 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面185m㎡以下 | 个 | 12
84 | 030408006004 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面120m㎡以下 | 个 | 4
85 | 030408006005 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面95m㎡以下 | 个 | 68
86 | 030408006006 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面70m㎡以下 | 个 | 8
四、充电桩电气部分
87 | 030404017006 | 充电桩电缆分接箱 -1AP.CDZ1-1~-1AP.CDZ1-4 1.含箱内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 4
88 | 030404017007 | 充电桩电缆分接箱 -1AP.CDZ1-5 1.含箱内元器件，具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 1
89 | 030404017008 | 充电桩10位电表箱 1.安装方式：距地0.6~0.8米安装 2.含箱内元器件，其中箱内电表不计材料费，仅计安装费 3.具体配置要求详见说明、系统图 | 台 | 1
90 | 030404017009 | 充电桩15位电表箱 1.安装方式：距地0.6~0.8米安装 | 台 | 13
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.含箱内元器件，其中箱内电表不计材料费，仅计安装费 3.具体配置要求详见说明、系统图
91 | 030411003006 | 热镀锌钢制金属桥架 500*200*1.5mm 含三通、四通、弯头及盖板制作、安装 | m | 40.53
92 | 030413001003 | 桥架支架的制作、安装 材质:热镀锌角钢50*5 | kg | 244.48
93 | 030408001009 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 62.22
94 | 030408001010 | 电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50mm2 1.敷设方式：普通敷设 2.需具有3C认证，ISO9000认证 | m | 242.52
95 | 030408006007 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面240m㎡以下 | 个 | 8
96 | 030408006008 | 五芯户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下截面95m㎡以下 | 个 | 28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
97 | 010103001001 | 回填方 1.填方来源:购土回填 2.运距：暂按10km（结算按实计算） 3.含购土费 4.回填深度：1.4m（暂按业主回复深度计算，结算时以实际深度为准） |  | 310.28
| 12. | A.12 门窗工程
98 | 010801004001 | 钢质甲级防火门 1.选用消防认可的产品 2.含制作、安装、运输、普通五金配件等 | ㎡ | 2.52
99 | 桂010811001001 | 特殊五金 种类、规格、用途:防火锁 | 把 | 1
100 | 桂010811001002 | 特殊五金 种类、规格、用途:闭门器 | 把 | 1
101 | 桂010811001003 | 特殊五金 种类、规格、用途:防火铰链 | 副 | 6
102 | 桂010811001004 | 特殊五金 种类、规格、用途:顺序器 | 副 | 1
103 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 | m | 5.40
配电房电缆沟
104 | 010401014001 | 高压柜电缆沟 1.电缆沟壁采用M7.5水泥砂浆,采用页岩多孔砖, 标号MU10 2.沟壁面抹20厚1:2水泥砂浆 3.圈梁：混凝土强度:C25 4.沟截面尺寸:沟深0.8m 5.含6厚花纹钢盖板制作安装、钢筋、电缆支架等 6.做法详见设计图：LS-202401-A01-31-剖面大样图1-1 | m | 4.41
105 | 010401014002 | 低压柜电缆沟 1.电缆沟壁采用M7.5水泥砂浆,采用页岩多孔砖, 标号MU10 2.沟壁面抹20厚1:2水泥砂浆 3.圈梁：混凝土强度:C25 4.沟截面尺寸:沟深0.8m 5.含6厚花纹钢盖板制作安装、钢筋、电缆支架等 6.做法详见设计图：LS-202401-A01-31-剖面大样图2-2 | m | 29.55
106 | 010401014003 | 高压电缆沟 1.电缆沟壁采用M7.5水泥砂浆,采用页岩多孔砖, 标号MU10 2.沟壁面抹20厚1:2水泥砂浆 3.圈梁：混凝土强度:C25 4.沟截面尺寸:沟深0.8m 5.含6厚花纹钢盖板制作安装、钢筋、电缆支架等 | m | 17.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6.做法详见设计图：LS-202401-A01-31-剖面大样图3-3
107 | 010401014004 | 低压电缆沟 1.电缆沟壁采用M7.5水泥砂浆,采用页岩多孔砖, 标号MU10 2.沟壁面抹20厚1:2水泥砂浆 3.圈梁：混凝土强度:C25 4.沟截面尺寸:沟深0.8m 5.含6厚花纹钢盖板制作安装、钢筋、电缆支架等 6.做法详见设计图：LS-202401-A01-31-剖面大样图4-4 | m | 12.16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 363.56 | 分部分项工程费及措施项目费
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5125.29 | 分部分项工程费及措施项目费
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 140.92 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
东盟国际商贸城B地块-专变配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（安装）
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
东盟国际商贸城B地块-一户一表配电工程（建筑）
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
7 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
8 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
9 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
10 | 010904001 | 镀锌圆钢 （综合） | kg
11 | 011302001 | 扁钢(综合) | kg
12 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg
13 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
14 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg
15 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
16 | 012902022 | 钢板 2～2.5mm | kg
17 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
18 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
19 | 020101004 | 橡胶板 3mm | kg
20 | 020902004 | 塑料布 0.05mm | ㎡
21 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
22 | 021304002 | 聚四氟乙烯生料带 宽30mm | kg
23 | 022704002 | 脱脂棉 | kg
24 | 022705004 | 棉纱头 | kg
25 | 022705004 | 棉纱头 | kg
26 | 022706003 | 白布 | m
27 | 022706010 | 破布 | kg
28 | 023301001 | 草袋 | ㎡
29 | 030126061 | 螺栓M16×14~60 | 套
30 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套
31 | 030127021 | 镀锌螺栓 M8×50 | 套
32 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
33 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
34 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
35 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
36 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
37 | 030127058 | 镀锌螺栓 M16×150 | 套
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030127067 | 镀锌螺栓 M20×100 | 套
39 | 030128002 | 铜螺栓 M6×25 | 套
40 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
41 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
42 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
43 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
44 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
45 | 030311004 | 防火铰链 | 副
46 | 030312001 | 闭门器（明装） | 套
47 | 030312001.1 | 顺序器 | 套
48 | 030316015 | 防火锁 | 把
49 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
50 | 031302004 | 尼龙砂轮片 400 | 片
51 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片
52 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
53 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
54 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
55 | 031315002 | 铜焊条 铜107 Φ3.2 | kg
56 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
57 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
58 | 031337007 | 冲击钻头 10 | 个
59 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
60 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
61 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个
62 | 031345001 | 钢锯条 | 根
63 | 031347004 | 铁砂布 | 张
64 | 031347004 | 铁砂布 | 张
65 | 032116004 | 扁钢（综合） | kg
66 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
67 | 040301001 | 砂(综合) | 
68 | 040301004 | 中砂 | 
69 | 040902004 | 石灰膏 | 
70 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
71 | 050306002 | 周转枋材 | 
72 | 050501005 | 胶合板 6mm | ㎡
73 | 110305002 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡
74 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
76 | 130503001 | 沥青漆 | kg
77 | 130507001 | 防锈漆 | kg
78 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
79 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
80 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
81 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
82 | 143309001 | 丙酮 | kg
83 | 143520001 | 隔离剂 | kg
84 | 143901001 | 乙炔气 | 
85 | 143901002A | 乙炔气 | kg
86 | 143906001 | 氧气 | 
87 | 143908001 | 氩气 | 
88 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
89 | 172513000 | 塑料软管 | kg
90 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m
91 | 172514003 | 塑料软管 Φ6 | m
92 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
93 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
94 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
95 | 203307001 | 间隔垫 MJG 1～4 | 10套
96 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
97 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
98 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
99 | 280102001 | 裸铜绞线 TJ-10 | m
100 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
101 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
102 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m
103 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
104 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
105 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
106 | 290905004 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个
107 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
108 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
109 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
110 | 290905011 | 铜线接端子DT-120mm2 | 个
111 | 290905013 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 290905014 | 铜接线端子 DT-240mm2 | 个
113 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
114 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
115 | 292703001 | 钢精扎头 1#~5# | 包
116 | 340105002 | 钍钨棒 | g
117 | 340502019 | 油浸薄纸 8开 | 张
118 | 341101001 | 水 | 
119 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
120 | 341508001 | 其他材料费 | 元
121 | 341508001 | 其他材料费 | 元
122 | 341509001 | 校验材料费 | 元
123 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
124 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
125 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
126 | 350203001 | 零星卡具 | kg
127 | 370905001 | 钢垫板 | kg
128 | B-C.1 | 购土费 材料费 | 
129 |  | ◆商品砼◆
130 | 043102004 | 砾石 GD40 商品普通砼 C25 | 
131 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
132 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
133 |  | ◆配合比◆
134 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
135 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
136 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
137 |  | ◆主材◆
138 | 011905001 | 热镀锌槽钢 10# | m
139 | 042702006 | 盖板 | m
140 | 240402000 | 三相电度表 | 个
141 | 270606000 | 镀锌角钢垂直接地极 L50X5,L=2.5m | 根
142 | 280003001 | 铜母线（不计主材） | m
143 | 290203000 | 隔板 | m
144 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头 240mm2 | 套
145 | 290702000 | 户内热缩式电缆终端头 120mm2 | 套
146 | 290702000 | 10KV户内热缩式电缆终端头 120mm2 | 套
147 | 290702000.2 | 户内热缩式电缆终端头 70mm2 | 套
148 | 290702000.3 | 户内热缩式电缆终端头 185mm2 | 套
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 290702000.4 | 户内热缩式电缆终端头 95mm2 | 套
150 | 550117001 | 充电桩电缆分接箱 -1AP.CDZ1-5 | 台
151 | 550117001 | 充电桩电缆分接箱 -1AP.CDZ1-1~-1AP.CDZ1-4 | 台
152 | 550117001.2 | 住宅低压电缆分接箱 一进四出 | 台
153 | 550117001.3 | 住宅低压电缆分接箱 一进二出 | 台
154 | 550906000.1 | 10位电表箱4AW1~2、5AW1~2（不含电表） | 台
155 | 550906000.2 | 15位电表箱4AW3、5AW3（不含电表） | 台
156 | 550906000.3 | 16位电表箱4AW5~4AW18、5AW5~5AW18（不含电表） | 台
157 | 550906000.4 | 充电桩15位电表箱 | 台
158 | 550906000.5 | 充电桩10位电表箱 | 台
159 | B-Z.1 | 热镀锌电缆支架 L50*5 | 套
160 | B-Z.1 | 防火泥 | kg
161 | B-Z.2 | 配电房安健环标示牌 | 项
162 | B-Z.3 | 防火泥 | kg
163 | B-Z.4 | 防鼠板 | ㎡
164 | B-Z.5 | 绝缘胶垫 5mm | ㎡
165 | B-Z.7 | 电缆标志桩 | 个
166 | B-Z.8 | 电缆标志牌 | 块
167 | B4-0112.1 | 负控终端带TESAM | 台
168 | B4-0230.1 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-1000A/4P | 10m
169 | B4-0231.1 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-1600A/4P | 10m
170 | B4-0231.2 | 铜制密集型封闭母线槽 CCX-2000A/4P | 10m
171 | B4-0239.1 | 始端箱 (电流 A 以下) 1000 | 台
172 | B4-0240.1 | 始端箱 (电流 A 以下) 2000 | 台
173 | Z010000103.2 | 热镀锌角钢50*5 | kg
174 | Z270603001.1 | 热镀锌扁钢-50*5 | m
175 | Z270603001.2 | 接地母线 镀锌圆钢水平地极φ16 | m
176 | Z281100000 | YJV22-8.7/15KV-3*120mm2 | m
177 | Z281100000 | WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120mm2 | m
178 | Z281100000.1 | WDZ-YJV-1kV-4*120+1*70mm2 | m
179 | Z281100000.2 | YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m
180 | Z281100000.3 | WDZ-YJY-1KV-4*185+1*95mm2 | m
181 | Z281100000.5 | WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50mm2 | m
182 | Z281100000.6 | WDZ-YJY-1KV-4*70+1*35mm2 | m
183 | Z290101000 | 热镀锌钢制金属桥架 300*150*1.2mm | m
184 | Z290101000.1 | 热镀锌钢制金属桥架 200*150*1.2mm | m
185 | Z290101000.4 | 热镀锌钢制金属桥架 200*150*1.2mm | m
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | Z290101000.4 | 热镀锌钢制金属桥架 300*200*1.2mm | m
187 | Z290101000.5 | 热镀锌钢制金属桥架 500*200*1.5mm | m
188 |  | ◆设备◆
189 | B4-0010.1 | 干式变压器 SCB11-500kVA | 台
190 | B4-0011.1 | 干式变压器 SCB11-800kVA | 台
191 | B4-0012.1 | 干式变压器 SCB11-1000kVA | 台
192 | B4-0090.1 | 高压进线柜 1AH1 | 台
193 | B4-0090.2 | 高压变压器柜 1AH2~3 | 台
194 | B4-0090.3 | 高压变压器柜 1AH4 | 台
195 | B4-0090.3 | 高压计量柜 1AH5 | 台
196 | B4-0090.4 | 高压变压器柜 1AH6 | 台
197 | B4-0268.1 | 低压进线柜 1AA1、2AA1 | 台
198 | B4-0268.1 | 低压切换柜 1D5 | 台
199 | B4-0268.1 | 低压出线柜 1D6 | 台
200 | B4-0268.1 | 低压出线柜 1D4 | 台
201 | B4-0268.1 | 低压计量柜 1D1 | 台
202 | B4-0268.1 | 低压进线柜 1D2 | 台
203 | B4-0268.2 | 低压计量柜 1AA2、2AA2 | 台
204 | B4-0268.3 | 低压出线柜 1AA4、2AA4 | 台
205 | B4-0268.7 | 低压进线柜 3AA1 | 台
206 | B4-0268.8 | 低压计量柜 3AA2 | 台
207 | B4-0268.9 | 低压出线柜 3AA4 | 台
208 | B4-0279.1 | 低压补偿柜 1D3 | 台
209 | B4-0279.1 | 低压动态无功补偿柜 1AA3、2AA3 | 台
210 | B4-0279.2 | 低压动态无功补偿柜 3AA3 | 台
211 |  | ◆机械台班组成◆
212 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
213 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
214 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
215 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
216 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
217 | 341103001 | 电 | kW.h
218 | 341103001 | 电 | kW.h
219 | 994701001 | 其他机械费 | 元
220 | 994701003 | 停滞费 | 元
221 | 994701004 | 折旧费 | 元
222 | 994701004 | 折旧费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 994701005 | 大修理费 | 元
224 | 994701005 | 大修理费 | 元
225 | 994701006 | 经常修理费 | 元
226 | 994701006 | 经常修理费 | 元
227 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
228 | 994701008 | 其他费用 | 元
229 |  | ◆机械◆
230 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
231 | 980307001 | 精密电桥 YY2814 | 台班
232 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班
233 | 980504001 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
234 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
235 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-l2E | 台班
236 | 980508001 | 电压电流表(各种量程) | 台班
237 | 981105001 | 电感电容测试仪 | 台班
238 | 981106001 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
239 | 981107001 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
240 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪3141 | 台班
241 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
242 | 981113001 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
243 | 981114001 | 万能母线机 | 台班
244 | 981115001 | 成套交流耐压试验设备10kV | 台班
245 | 981304001 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
246 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD252o | 台班
247 | 983102001 | 相位频率计704-3 | 台班
248 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
249 | 984103001 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
250 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
251 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班
252 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
253 | 990101007 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.5] | 台班
254 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
255 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
256 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
257 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
258 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
259 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:东盟国际商贸城B地块一户一表、专变配电工程 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
261 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
262 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班
263 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
264 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
265 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
266 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
267 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
268 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
269 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
270 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
271 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
272 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
273 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
274 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班
275 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
276 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
277 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
278 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
279 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
280 | 992505001A | 氩弧焊机 500A | 台班
281 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
282 | 993908002 | 轻型试验变压器 TSB | 台班
283 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
284 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
285 | 994506005 | 油压接管钳 100t | 台班
286 | 994507001 | 手提电钻 | 台班
287 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
288 | 994701002 | 其他机具费 | 元
289 |  | 合 计